# 采购需求

## 一、项目概况

## 枞阳县中医院污水处理消毒粉采购，年需求量约400公斤，服务期一年。供应商接采购人供货通知后5个工作日之内应负责将产品搬运至污水处理站内，每批次的送货数量、时间须提前由采购人确认后方可送货，否则因此造成的费用及损失由供应商承担。按照环保相关规定，我院需在污水消毒池里添加污水专用药剂进行消毒，达到预处理标准后方可排放，需采购一批污水处理专用药剂；供应商需对现有在运行的污水处理设备进行充分了解勘察，勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。供应商未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

## 二、货物需求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 污水处理站消毒产品 |
| 2 | 有效成分 | ①单过硫酸氢钾复合盐26%≤含量平均值 ≤30%；②活性氧12%≤含量平均值 ≤13%；③有效氯≥48%。 注：需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案水印的检测报告 |
| 3 | 可杀灭微生物类别 | 产品有杀灭微生物（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、铜绿假单胞菌、沙门氏菌、志贺氏菌）的检验报告，杀灭对数值均＞5.00；对白色念球菌的杀灭对数值＞4.00。 注：需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案水印的检测报告。 |
| 4 | 2年 稳定性实验 | 单过硫酸氢钾复合盐，有效氯、活性氧有效成分达到《消毒技术规范》(2002版)要求的稳定性。 注：需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案水印的检测报告。 |
| 5 | 消毒效果 | 所供应产品5g消毒粉处理1吨污水，作用90分钟后的医院污水中的粪大肠菌群数、肠道致病菌需符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的表2排放标准(粪大肠菌群数/(MPN/L)≤500,肠道致病菌不得检出)。 注：需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案水印的检测报告。 |

## 三、其他要求

## 1、供应商接采购人供货通知后5个工作日之内应负责将产品搬运至污水处理站内，每批次的送货数量、时间须提前由采购人确认后方可送货，否则因此造成的费用及损失由供应商承担。

## 2、供应商应提供货物运至指定位置所需要的包装，防止货物在转运中损坏或变质。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任或费用由供应商承担。

## 3、供应商须负责我院加药机的维修调试及污水处理所有设备运行的维修工作，确保污水设备正常运转（维修费用自理）。

## 4、供应商需协助院方完善治理工艺和药剂投加方案。如产品或加药机出现问题，供应商接采购人通知后需在2小时响应，24小时内派技术人员到场并提出解决方案和解决时限，否则采购人有权终止合同。

## 5、如因消毒药剂产品质量问题导致污水污染物超标排放，供应商须赔偿院方经济损失且院方有权无条件终止合同。

## 6、如环保部门增加的检查项目由成交供应商负责

## 7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。